## 空間需求-地下島式車站
代碼 | 區域 | 樓層 | 空間名稱(中文) | 空間名稱(英文) | 其他名稱 | 設備/系統 | 數量 | 規範 最大面積 (m2) | 規範 最小面積 (m2) | 需求面積 (m2) | 面積容許差異 (±%) | 規範 最小寬度 (m) | 需求 最小寬度 (m) | 規範 淨高 (m) | 需求 淨高 (m) | 鄰近 | 緊鄰/連接 | 隔離 | 門(mm) | 防火時效 (hr) | 備註
A.1B | 公共 | 地面層/穿堂層 | 出入口/通道 | ENTRANCE/CORRIDOR | 出入口(?)+出入口(?)通道 | 電扶梯、照明、消防、通訊 | [5 empty] | 備註 | [6 empty] | • 不銹鋼花格捲門 • 防洪閘門 | 備註 | •最小淨寬度： - 只設樓梯者 2400mm - 設樓梯和電扶梯者 3600mm(爬升高度未超過 12000mm) •防火時效：捷運及非捷運之界面須保持3小時防火時效。
A.1C | 公共 | 穿堂層 | 穿堂 | CONCOURSE | (穿堂層)未付費區+(穿堂層)付費區 | 通訊、電扶梯、自動收費、環控、照明、電力插座、火警 | [12 empty] | • 不銹鋼捲門 | 備註 | •防火時效： 1.公共區與非公共區之界面須2小時。 2.捷運車站與非捷運車站之界面須3小時。
A.1D | 公共 | 月台層 | 月台 | PLATFORM | 月台層公共區 | 號誌、通訊、電扶梯、環控、照明、電力插座、給排水、消防 | [5 empty] | 備註 | [8 empty] | •大小：前後端牆間(不含端牆)之長度約60公尺，月台長度應依運量需求並配合車輛尺寸設計。 •最小安全距離：月台邊緣至連續性障礙物淨寬參照本規範第四篇第2.6.2~6節。至獨立障礙物淨寬，含月台門為2.2公尺。
A.1F | 公共 | 穿堂層 | 公共廁所及哺乳室 | PUBLIC TOILETS | 男廁+女廁+親子廁所+無障礙廁所+哺集乳室 | 水電、環控(通風) | [14 empty] | • 視車站佈設而定設於非付費區。 • 獨立設置一間親子廁所及一間含脊椎髓損傷照護床之無障礙廁所。
A.1H | 公共 | 穿堂層 | 販賣店 | KIOSK |  | 環控(空調)、水電 | 2 |  | 30 | [6 empty] | 穿堂入口、公共廁所及哺集乳室 |  |  | 備註 | 2 | •門：900mm寬x2100mm高(每處面積>280m2時，應設二樘外開逃生門。) •不銹鋼捲門：淨高2500mm，寬度依店面寬扣除逃 生門而定。
A.2A | 站務 | 穿堂層 | 站長室 | STATION MANAGER ROOM | 段長室 | 通訊、環控、水電 | 1 |  | 20 | [6 empty] | 其他員工空間 |  |  | 900x2100 | 1
A.2B | 站務 | 穿堂層 | 站務室(PAO) | PAO | PAO+簡易型PAO | 通訊、自動收費、號誌、環控現場監控、環控、水電 |  |  | 備註 | [9 empty] | 900x2100 |  | 正八角型 ：約 19.5 m2 (至少 18 m2)。 扁八角型 ：約 19.5 m2 (至少 18 m2)。 簡易型 ： 2m ×3m。並須符合標準圖。
A.2C | 站務 | 月台層 | 司機員廁所 | TRAIN STAFF TOILET |  | 通訊、環控、水電 | 0 |  | 3 | [9 empty] | 900X2100 | 1 | 設於車站月台層列車進站方向，視需求設置。
A.2D | 站務 | 穿堂層 | 票務庫房 | CASH ROOM |  | 通訊、自動收費、環控、水電 | 1 |  | 20 | [7 empty] | 自動收費設備室、安全走道 |  | 1800x2500 | 2 | 相當於北捷之現金室
A.2E | 站務 | 穿堂層 | 自動收費設備室 | AFC EQUIPMENT ROOM |  | 通訊、自動收費、管理資訊、環控、水電 | 1 |  | 20 |  |  | 4 |  |  |  | 駐警室 | 票務庫房、安全走道 |  | 1800x2500 | 2
A.2F | 站務 | 穿堂層 | 安全走道 | SECURE CORRIDOR |  | 通訊、環控、水電 | 1 |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  | 票務庫房、自動收費設備室、穿堂 |  | 1800x2500 | 2 | 獨立路徑連通穿堂
A.2G | 站務 | 穿堂層 | 駐警室 | POLICE ROOM |  | 通訊、環控、水電 | 1 |  | 10 | [6 empty] | 站務室(PAO) |  |  | 900x2100 | 2 | •相當於北捷後勤室。 •設於穿堂層未付費區內，需直接連通穿堂，地點宜靠近站務室。
A.2H | 站務 | 穿堂層 | 清潔人員室/清潔房 | CLEANER'S ROOM | 清潔人員休息室 | 通訊、環控、水電 | 1 |  | 10 | [6 empty] | 公共廁所(1E) |  |  | 900x2100 | 2 | •供清潔人員休息用，並兼供清潔工具貯放及垃圾分類空間。 •清潔人員室設於穿堂層、清潔房設於月台層均須直接臨接公共區以便利出 入。 •清潔人員室視需要設不銹鋼洗槽、旋轉式水龍頭及辦公桌，清潔房設拖布盆及旋轉式水龍頭。
A.2I | 站務 | 地面層/穿堂層 | 垃圾暫存室 | TRASH ROOM | 垃圾室 | 環控、水電 | 1 |  | 10* | [6 empty] | 電梯(出入口) |  |  | 900x2100 | 2 | 需適合放置大型垃圾袋，面積則依各車站乘客量而定，約 1 0 m2 。
A.2J | 站務 | 穿堂層 | 更衣室 | LOCKER ROOM | 男更衣室+女更衣室 | 通訊、環控、水電 | 2 |  | 8 | [6 empty] | 茶水間 |  |  | 900x2100 | 1
A.2K | 站務 | 穿堂層 | 員工廁所 | STAFF TOILETS | 男廁+女廁 | 通訊、環控、水電 | 2 | 6* | [7 empty] | 更衣室 |  |  | 900x2100 | 1 | 面積：最大6m²為原則(交會站或特殊站可依個案檢討酌量增加)。
A.2L | 站務 | 穿堂層 | 茶水間 | TEA ROOM |  | 環控、水電 | 1 |  | 6 | [6 empty] | 更衣室 |  |  | 900x2100 | 1
A.2M | 站務 | 穿堂層 | 維修員工室 | CALL POINT | ON-CALL (MAINTENANCE) STAFF ROOM, MAINTENANCE STAFF ROOM | 通訊、環控現場監控、環控、水電 | 1 |  | 48* | [9 empty] | 900X2100 | 1 | •設於特定車站，供線上三班輪班維修人員工作、休 息及存放物料之用。 •位置視車站空間格局而定。 •面積 ：面積 48 m2
A.2N | 站務 | 穿堂層 | 走道 | CORRIDOR |  | 通訊、環控、水電 | 2 |  |  |  |  | 1.2* |  |  |  |  | 非公共區各房間 |  | 1800x2100 | 2 | 寬度：最小 1200 mm 、最大 2400mm
A.2O | 站務 | 穿堂層 | 儲藏室 | STORE ROOM | STOREROOM, STORAGE | 通訊、環控、水電 | 2 | [11 empty] | 900x2100 1800x2100 | 2
A.2P | 站務 | 穿堂層 | 備用室 | SPARE ROOM | 預備室 | 通訊、環控、水電 | 1 | [11 empty] | 900X2100 | 1 | 預備未來辦公室使用。
A.3A | 機房 | 設備層/月台層 | 設備配電室(A) | FPSS ROOM (A) | FACILITY POWER SUBSTATION ROOM | 通訊、供電、水電、環控 | 1 |  | 90 |  |  | 6* | [6 empty] | 2000x2500 | 3 | •位置：每一車站須設兩處兩者可緊鄰一起或以公共區隔開，宜設於月台層，以利變壓器運送與電纜引接。 •面積：雙側機房最少 90 m ² 。 •寬度：本室之寬度原則上宜維持上述6m之寬度，惟若置於月台層可依實際空間配置 之情形而調整。 •活動牆板：2500 mm 寬× 3000 mm 高
A.3A | 機房 | 設備層/月台層 | 設備配電室(B) | FPSS ROOM (B) | FACILITY POWER SUBSTATION ROOM |  | 1 |  | 90 |  |  | 6* | [6 empty] | 2000x2500 | 3
A.3B | 機房 | 設備層 | 電池室(A) | BATTERY ROOM (A) |  | 通訊、低壓配電、環控、水電 | 1 |  | 備註 |  |  | 備註 |  |  |  |  | 設備配電室(A)、號誌通訊設備室 |  | 1800x2500 | 2 | 1.每一車站兩側均須各配置一間電池室：未與號誌通訊設備室同側時供供電、水電設備共用3m×5m。與號誌通訊設備室同側時供供電、水電、通訊設備共用 5m×7 m。 2.兩間車站變電與低壓電氣室設置位置相近時前述兩間電池室可合併設置， 其面積至少 43 m2 。
A.3B | 機房 | 設備層 | 電池室(B) | BATTERY ROOM (B) |  |  | 1 |  | 備註 |  |  | 備註 |  |  |  |  | 設備配電室(B)、號誌通訊設備室 |  | 1800x2500 | 2
A.3C | 機房 | 設備層 | 不斷電系統室(A) | UPS ROOM (A) |  | 通訊、低壓配電、環控、水電 | 1 |  | 備註 |  |  | 備註 | [6 empty] | 1800x2500 | 2 | •位置：車站兩側均須設置 。 •面積：與號誌通訊設備室同側時 4m×5m，未與號誌通訊設備室同側時 3m×4m。
A.3C | 機房 | 設備層 | 不斷電系統室(B) | UPS ROOM (B) |  |  | 1 |  | 備註 |  |  | 備註 | [6 empty] | 1800x2500 | 2
A.3D | 機房 | 設備層/月台層 | 號誌通訊設備室 | SIGNALING EQUIPMENT ROOM | 通訊號誌設備室、CSER | 號誌、通訊、月台門、水電、環控 | 1 |  | 86 |  |  |  |  | 3.2 |  |  |  | 設備配電室 | 1800x2500 | 2 | •宜設於月台端並與車站變電室(設備配電室?)充分隔離 •視需求設置可拆除式牆板：2000x2800
A.3E | 機房 | 設備層/月台層 | 汙水泵浦室 | SEWAGE PUMP ROOM |  | 水電、環控 | 2 | [11 empty] | 900x2100 1000x2500 | 1
A.3F | 機房 | 設備層/月台層 | 消防水箱室/泵浦室 | FIREFIGHTING (WATER) TANK ROOM / PUMP ROOM | 消防泵浦+消防水箱+水箱周邊淨空 | 通訊、水電、環控 | 1 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 2000x2500 | 2
[5 empty] | 消防泵浦 |  | 1 |  | 27 |  |  | 4.5 | [8 empty] | •消防泵浦面積：4.5m x 6m
[5 empty] | 消防水箱 |  | 2 |  |  | 20
[5 empty] | 水箱周邊淨空 |  | 1 | [5 empty] | 1
A.3F | 機房 | 設備層/月台層 | 日用水箱室/泵浦室 | DOMESTIC (WATER) TANK ROOM / PUMP ROOM | 日用給水泵浦+日用水箱+水箱周邊淨空 | 通訊、水電、環控 | 1 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 2000x2500 | 2
[5 empty] | 日用給水泵浦 |  | 1 |  | 24 |  |  | 4 | [8 empty] | •日用泵浦面積：4m x 6m
[5 empty] | 日用水箱 |  | 2 |  |  | 50
[5 empty] | 水箱周邊淨空 |  | 1 | [5 empty] | 1
A.3G | 機房 | 月台層 | 前端牆 | HEADWALL UNIT | HWU | 通訊、供電、水電 | 2 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 2 | [6 empty] | •位置：各月台出站端。 •大小：至少 1000mm 寬× 500mm × 2000mm 高(不包括牆壁)。
A.3H | 機房 | 月台層 | 尾端牆 | TAILWALL UNIT | TWU | 通訊、供電、水電 | 2 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 2 | [6 empty] | •位置：各月台出站端。 •大小：至少 1000mm 寬× 500mm × 2000mm 高(不包括牆壁)。
A.3J | 機房 | 穿堂層 | 行動固網機房 | FIXED NETWORK EQUIPMENT ROOM |  | 通訊、環控、水電 | 1 |  | 30 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 設備配電室、號誌通訊設備室 | 900x2100 | 2 | •相當於北捷之電信室
A.4A | 機房 | 穿堂層/設備層 | 環控系統電氣室/電子室(A) | ECS CONTROL ROOM (A) |  | 通訊、環控現場監控、環控、水電 | 1 |  | 80 | [6 empty] | 環控系統設備室 |  |  | 2000x2500 | 2 | •相當於北捷之環控系統控制室 •地下車站原則上於車站上、下行端機房區各配置一間。
A.4A | 機房 | 穿堂層/設備層 | 環控系統電氣室/電子室(B) | ECS CONTROL ROOM (B) |  |  | 1 |  | 80 | [6 empty] | 環控系統設備室 |  |  | 2000x2500 | 2
A.4B | 機房 | 穿堂層/設備層 | 環控系統設備室 | ECS PLANT ROOM |  | 通訊、水電、環控 | 1 |  |  | 250 | [8 empty] | 2000x2500 | 2
A.5A | 機房 | 穿堂層/設備層 | 牽引動力配電室 | TRACTION STATION SUBSTATION | PPSS ROOM | 通訊、供電、低壓配電、水電、環控 | 1 |  | 219 | [9 empty] | 900x2100 | 3 | •活動牆板：3000x3500
以下屬必要空間，但未包含於高雄黃線規範，部分參考北捷規範，以需求值取代規範值。
| 機房 | 設備層/月台層 | 排水泵浦及集水坑 | SUMP | SUMP PUMP ROOM |  | 2 |  |  | 備註 | [8 empty] | 1800x2100 | 2 | 設於車站上/下行端月台鄰近隧道入口處。(通常位於釋壓旁通道下方，配置房間時可先不考慮。)
| 機房 | 穿堂層/設備層 | 空調箱機房 | AIR HANDLING UNIT ROOM |  |  | 2 |  |  | 95 |  |  | 7 |  | 4 |  | 送風機房、回風機房 |  | 1800x2100 | 2 | 含充氣室(獨立)
| 機房 | 穿堂層/設備層 | 回風機房 | RETURN AIR FAN ROOM |  |  | 2 |  |  | 45 |  |  | 5 |  | 4 |  | 空調箱機房、排風管道 |  | 1800x2100 | 2 | 含充氣室(獨立)
| 機房 | 穿堂層/設備層 | 送風機房 | SUPPLY AIR FAN ROOM | 進氣機房 |  | 2 |  |  | 60 |  |  | 5 |  | 4 |  | 空調箱機房、送風管道 |  | 1800x2100 | 2
| 機房 | 穿堂層/設備層 | 排風機房 | EXHAUST AIR FAN ROOM | 排氣機房 |  | 2 |  |  | 50 |  |  | 5 |  | 4 |  | 排風管道 |  | 1800x2100 | 2 | 含充氣室(或排風/排煙管的空間)
| 機房 | 月台層 | 軌道區排氣機房 | TRACKWAY EXHUAST FAN ROOM |  |  | 2 | [5 empty] | 5 |  | 4 |  | 排風管道(上下關係) |  | 1800x2100 | 2 | 含充氣室(獨立)
| 機房 | 穿堂層/設備層 | 隧道通風機房 | TUNNEL VENTILATION FAN ROOM | 隧道充氣室+風機室+消音箱 |  | 2 | [5 empty] | 15 |  | 4 |  | 釋壓通風管道 |  | 1800x2100 | 2 | 與釋壓通風管道之間以消音箱區隔
|  |  | 隧道充氣室 | DRAUGHT RELIEF CHAMBER |  |  | 1 | [5 empty] | 5 |  | 4 | [5 empty] | 開孔應位於上/下行軌道之正上方
|  |  | 風機室 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 |  | 4
|  |  | 消音箱 | SILENCER |  |  | 1 |  |  | 備註 |  |  | 3 |  | 4 | [5 empty] | 平面約占6m*3m，位於風機室與釋壓通風管道之間，但不能阻斷風機室與釋壓管道之間的動線。
| 機房 | 月台層 | 隧道空調箱機房 | TUNNEL AIR HANDLING UNIT ROOM |  |  | 2 |  |  | 24 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 1800x2100 | 2
| 機房 | SHAFT | 釋壓通風井 | RELIEF VENT SHAFT | 釋壓井 |  | 2 |  |  | 24 |  |  | 4 |  |  |  | 釋壓通風管道 |  |  |  | 井道斷面積約20m2、釋壓通風管道長度不大於60m
|  | 穿堂層 | 釋壓通風管道 | RELIEF VENT SHAFT | 釋壓管道 |  | 2 | [5 empty] | 4 |  | 4 |  | 隧道通風機房 |  |  |  | 與隧道通風機房(風機室)之間以消音箱區隔。另需考慮設置吊裝口，約4m*3m。
| 機房 | SHAFT | 排氣通風井 | EXHAUST VENT SHAFT | 排氣井 |  | 2 |  |  | 18 |  |  | 3 |  |  |  | 排風管道 |  |  |  | 井道斷面積至少8m2、
|  | 穿堂層 | 排風管道 | EXHAUST VENT SHAFT | 排氣管道 |  | 2 | [5 empty] | 3 |  | 4 |  | 排風機房
| 機房 | SHAFT | 進氣通風井 | INTAKE VENT SHAFT | 進氣井 |  | 2 |  |  | 18 |  |  | 3 |  |  |  | 送風管道 |  |  |  | 井道斷面積至少8m2、
|  | 穿堂層 | 送風管道 | INTAKE VENT SHAFT | 進氣管道 |  | 2 | [5 empty] | 3 |  | 4 |  | 送風機房
| 機房 | 軌道層 | 釋壓旁通道 | AIR BYPASS AREA | BYPASS AIR ROUTE |  | 4 | [5 empty] | 備註 | [7 empty] | 沿車行方向長度至少6m空間。(屬月台端末開放空間，寬度同月台非公共區，下方通常為集水坑。)
| 機房 | 地面層 | 冷卻水塔場 | COOLING TOWER |  |  | 1 |  |  | 150 |  |  |  |  | 5
| 機房 | 地面層 | 氣冷式主機場 | AIR-COOLED CHILLER AREA | AIR-COOLED CHILLER UNIT AREA |  | 0 |  |  | 150 |  |  |  |  | 5
|  |  | 鋼瓶室 | CLEAN AGENT CONTAINER ROOM | CLEAN AGENT CYLINDER ROOM, CONTAINER ROOM, CYLINDER ROOM |  | 8 | [5 empty] | 1 |  | 4 | 不斷電系統設備室(A/B)、設備配電室(A/B)、牽引動力配電室、柴油引擎發電機室、燃油儲存箱室、車站軌道過電壓保護設備室、防水隔艙閘門隔離開關、聯絡開關設備室、通訊號誌設備室、環控系統控制室(A/B)、諧波濾波器室、… |  |  |  |  | 每一氣體自動滅火系統保護一單獨房間
|  |  | 充氣室 | PLENUM | AIR CHAMBER, AIR SHAFT |  | 4 | [5 empty] | 備註 |  |  |  | 空調箱機房、軌道區排氣機房 |  |  |  | •空調箱機房之充氣室須能容納1m*2m之下方開口。 •軌道區排氣機房之充氣室須能容納至少2m*2m之上方開口，此開口與排風管道須有重疊。
|  |  | 回風室 | RETURN AIR CHAMBER | RETURN AIR PLENUM, RETURN AIR SHAFT |  | 4 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 回風機房 |  |  |  | •若回風機房與空調箱機房及排風管道不同層，例如回風機房位於下層，則上下兩層都須有回風室，分別於下層緊鄰回風機房並於上層緊鄰空調箱機房及排風管道，上下兩層的回風室須有1.5m*1.5m之重疊。
|  |  | 回風管道間 | RETURN AIR DUCT SHAFT |  |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  | 回風機房 |  |  |  |  | •回風機房位於穿堂，穿堂層須有回風管道間供月台回風管穿越至穿堂層再轉到回風機房，須能容納1m*2m之下方開口。 •回風機房位於月台，穿堂層須有回風管道間供穿堂回風管穿越至月台層再轉到回風機房，須能容納1m*2m之下方開口。
|  |  | 環控管道間 | DUCT SHAFT | AIR DUCT SHAFT |  | 2 | [5 empty] | 備註 |  |  | 空調箱機房、送風機房、排風機房 |  |  |  |  | •供空調送風管穿越至下層，約需1m*2m。 •提供下層機房區的外氣送風+排風(在主站體的外氣送風管、排風管可能與回風管道間合併)，約需1.5m*3m(送風+排風)。
|  |  | 電氣管道間 | CABLE TRAY SHAFT | CABLE TRAY ROOM |  | 2 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 約1m*1.5m~1.5m*2m
|  |  | 管道間 | UTILITY SHAFT | SHAFT |  | 2 | [5 empty] | 1