## 空間需求-地下島式車站
代碼 | 區域 | 樓層 | 空間名稱(中文) | 類別 | 數量 | 需求面積 (m2) | 最大面積 (m2) | 最小面積 (m2) | 容許差異 (±%) | 規範 最小寬度 (m) | 實際 最小寬度 (m) | 淨高 (m) | 鄰近 | 緊鄰/連接 | 隔離 | 門(mm) | 防火時效 (hr) | 備註
1E-1 | 公共 | 穿堂層 | 無障礙廁所 |  | 1 | 11 |  |  | 15% |  | 2.7 | 3 | [5 empty] | 未付費區+付費區(交會站)
1E-2 | 公共 | 穿堂層 | 親子廁所 |  | 1 | 8 |  |  | 15% |  | 2.7 | 3 | [5 empty] | 未付費區+付費區(交會站)
1E-3 | 公共 | 穿堂層 | 男廁 |  | 1 | 30 |  |  | 20% |  | 4.5 | 3 | [5 empty] | 未付費區+付費區(交會站)
1E-4 | 公共 | 穿堂層 | 女廁 |  | 1 | 50 |  |  | 20% |  | 4.5 | 3 | [5 empty] | 未付費區+付費區(交會站)
1F | 公共 | 穿堂層 | 哺集乳室 |  | 1 |  | 10 |  | 30% |  | 3.5 | 3 | 詢問處 |  |  | 900x2100 | 1 | 包含2間1.3m*1.9m哺集乳專用空間
1G | 公共 | 穿堂層 | 販賣店 |  | 2 |  |  | 30 |  |  | 4 | 3 |  |  |  |  | 2 | 防火鐵捲門及緊急逃生門(900x2100)
2A | 職員 | 穿堂層 | 詢問處 |  | 1 | 備註 | [9 empty] | 900x2100 |  | D, E, F 擇一
|  |  | 獨立式(D型) | [14 empty] | 5.4m*3.6m
|  |  | 獨立式(E型) | [14 empty] | 4.8m*4.8m
|  |  | 靠壁式(F型) | [14 empty] | 5.4m*3.6m
2A-1 | 職員 | 穿堂層 | 簡易詢問處 |  | 1 | 備註 | [11 empty] | 3m*1.6m
2B | 職員 | 穿堂層 | 站務室 |  | 1 |  | 20 |  | 10% |  | 3 | 3 |  |  |  | 900x2100 | 1
2C | 職員 | 穿堂層 | 男更衣室 |  | 1 |  | 8 |  | 10% |  | 2.5 | 3 | 茶水間 |  |  | 900x2100 | 1
2C | 職員 | 穿堂層 | 女更衣室 |  | 1 |  | 8 |  | 10% |  | 2.5 | 3 | 茶水間 |  |  | 900x2100 | 1
2D | 職員 | 穿堂層 | 男廁 |  | 1 |  | 6 |  | 10% |  | 3 | 3 | 男更衣室 |  |  | 900x2100 | 1
2D | 職員 | 穿堂層 | 女廁 |  | 1 |  | 6 |  | 10% |  | 3 | 3 | 女更衣室 |  |  | 900x2100 | 1
2E | 職員 | 穿堂層 | 茶水間 |  | 1 |  | 6 |  | 10% |  | 2 | 3 | 更衣室(2C) |  |  | 900x2100 | 1
2F | 職員 | 穿堂層 | 候勤室 |  | 1 |  | 8 |  | 10% |  | 2.5 | 3 | 詢問處 |  |  | 900x2100 | 2 | 未付費區
2G | 職員 | 穿堂層 | 清潔人員休息室 |  | 1 |  | 10 |  | 10% |  | 2.5 | 3 | 公共廁所(1E) |  |  | 900x2100 | 2 | 兼清潔工具室
2H | 職員 | 穿堂層 | 垃圾室 |  | 1 |  | 10 |  | 10% |  | 2.5 | 3 | 電梯(出入口) |  |  | 900x2100 | 2 | 地面層或穿堂層
2I | 職員 | 穿堂層 | 儲藏室 |  | 1 | 15 |  |  | 15% |  | 3 | 3 |  |  |  | 900x2100 | 2
2K | 職員 | 穿堂層 | 維修員工室 |  | 1 |  | 25 |  | 10% |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 1 | 每3站設置一處
3A-1 | 機房 | 穿堂層 | 自動收費設備室 |  | 1 |  | 12 |  | 10% | 3 | 3 | 3 |  | 安全走道 |  | 1800x2500 | 2 | 資訊設備室
3A-2 | 機房 | 穿堂層 | 現金室 |  | 1 |  | 20 |  | 10% |  | 2.5 | 3 |  | 自動收費設備室、安全走道 |  | 1800x2500 | 2
3A-3 | 機房 | 穿堂層 | 安全走道 |  | 1 | 10 |  |  | 15% | 1.8 | 1.8 | 3 |  | 自動收費設備室、現金室 |  | 1800x2500 | 2 | 獨立路徑連通穿堂
3A-6 | 公共 | 穿堂層 | 付費區 |  | 1 |  | 20 |  | 10% |  | 2.5 | 3 |  | 自動收費設備室、安全走道 |  | 1800x2500 | 2
3A-4 | 機房 | 設備層 | 電池室A | 電 | 1 |  | 98 | 80 | 10% | 7 | 6 | 4.5 | 通訊號誌設備室 | 設備配電室A、不斷電系統設備室A |  | 1800x2500 | 2
3A-4 | 機房 | 設備層 | 電池室B | 電 | 1 |  | 34 |  | 10% | 4 | 4 | 4.5 |  | 設備配電室B、不斷電系統設備室B |  | 1800x2500 | 2
3A-7 | 機房 | 設備層 | 不斷電系統設備室A | 電 | 1 |  | 47 |  | 10% | 4 | 4 | 4.5 |  | 設備配電室A、電池室A |  | 1800x2500 | 2
3A-7 | 機房 | 設備層 | 不斷電系統設備室B | 電 | 1 |  | 47 |  | 10% | 4 | 4 | 4.5 |  | 設備配電室B、電池室B |  | 1800x2500 | 2
3A-8 | 機房 | 設備層 | 設備配電室A | 電 | 1 | 90 |  |  | 10% | 6 | 6 | 4.5 | 設備配電室B |  |  | 2400x2500 | 3 | 若含防水隔艙閘門隔離開關需加20m2
3A-8 | 機房 | 設備層 | 設備配電室B | 電 | 1 | 90 |  |  | 10% | 6 | 6 | 4.5 | 設備配電室A |  |  | 2400x2500 | 3
3A-9 | 機房 | 設備層 | 牽引動力配電室 | 系統 | 1 |  | 205 |  | 10% | 6 | 6 | 4.5 |  |  |  | 2400x2500 | 3 | 終端站之本機房如可合併聯絡開關設備室則增加6㎡ 需求面積
3A-10 | 機房 | 設備層 | 柴油引擎發電機室 |  | 0 |  | 100 |  | 10% | 10 | 10 | 4.5 | 設備配電室 | 排氣井 |  | 2400x2500 | 3 | 須與機電系統標機房規設於同一端
3A-11 | 機房 | 設備層 | 燃油儲存箱室 |  | 0 |  | 12 |  | 10% | 4 | 4 | 4 |  | 柴油引擎發電機室 |  | 2400x2500 | 3
3A-12 | 機房 | 設備層 | 柴油引擎發電機冷卻水塔場 |  | 0 |  | 18 |  | 10% | 3 | 3 | 4 | [5 empty] | 原則上應與車站空調冷卻水塔區設置於同一區
3A-13 | 機房 | 設備層 | 車站軌道過電壓保護設備室 |  | 0 |  | 60 |  | 10% | 6 | 6 | 4.5 |  |  |  | 2400x2500 | 3
3A-14 | 機房 | 設備層 | 防水隔艙閘門隔離開關設備室 |  | 0 |  | 24 |  | 10% | 4 | 4 | 4.5 |  |  |  | 2400x2500 | 3 | 可合併放置於牽引動力配電室或過電壓保護設備室內
3A-15 | 機房 | 設備層 | 聯絡開關設備室 |  | 0 |  | 27 |  | 10% | 6 | 4 | 4.5 |  |  |  | 2400x2500 | 3 | 終端站
3A-16 | 機房 | 設備層 | 通訊號誌設備室 | 系統 | 1 |  | 80 |  | 10% | 6 | 5 | 3 |  |  | 設備配電室 | 1800x2500 | 2
3A-17 | 機房 | 穿堂層 | 電信室 | 電 | 1 |  | 40 |  | 10% |  | 3 | 3 |  |  | 設備配電室、通訊號誌設備室 | 900x2100 | 2
3C-1 | 機房 | 設備層 | 消防水箱室 | 水 | 1 | 消防泵浦+消防水箱 |  |  |  |  | 5.5 | 5 | 日用水箱室 |  |  | 1800x2100 | 2 | 消防泵浦與消防水箱合併同一機房
|  |  | 消防泵浦 |  |  |  |  | 33 | 10% | 5.5 | 5.5 | [6 empty] | 5.5m*6m
|  |  | 消防水箱(及1m淨空) |  |  | 40 |  |  | 15% |  | 5.5 | [6 empty] | 周邊1m淨空，上方1.2m淨空。
3C-2 | 機房 | 設備層 | 日用水箱室 | 水 | 1 | 日用給水泵浦+日用水箱 |  |  |  |  | 5 | 5 | 消防水箱室 |  |  | 1800x2100 | 2 | 日用給水/空調補給水泵浦與日用水箱可合併同一機房
|  |  | 日用給水泵浦 |  |  |  |  | 30 | 10% | 5 | 5 | [6 empty] | 5mx6m
|  |  | 日用水箱(及1m淨空) |  |  | 200 |  |  | 15% |  | 5 | [6 empty] | 周邊1m淨空，上方1.2m淨空。
3C-3 | 機房 | 月台層 | 排水泵浦及集水坑 | 水 | 2 | 備註 |  |  | 10% | [6 empty] | 1800x2100 | 2 | 設於車站上/下行端月台鄰近隧道入口處。(通常位於釋壓旁通道下方，配置房間時可先不考慮。)
3C-4 | 機房 | 月台層 | 汙水泵浦室 | 水 | 2 | 20 |  |  | 10% |  | 3 | 3 |  |  |  | 900x2100 | 2 | 原則位於非公共區，且位於污水坑上方，並鄰近衛生設備附近。
|  | 月台層 | 拖布盆室 | 水 | 1 | 15 |  |  | 10% |  | 3 | 3 | [5 empty] | 可利用月台層樓/電梯下方佈設
3C-5 | 機房 | 設備層 | 環控系統控制室A | 環控 | 1 | 70 |  |  | 10% |  | 5 | 4 | 環控系統設備室 |  |  | 1800x2500 | 2
| 機房 | 設備層 | 環控系統控制室B | 環控 | 1 | 70 |  |  | 10% |  | 5 | 4 | 環控系統設備室 |  |  | 1800x2500 | 2
3C-6 | 機房 | 設備層 | 環控系統設備室 | 環控 | 1 |  | 260 |  | 10% |  | 10 | 4 |  |  |  | 2400x2500 | 2 | 原則上需與回風室及空調箱機房在一起
3C-7 | 機房 | 設備層 | 空調箱機房 | 環控 | 2 |  | 95 |  | 10% |  | 7 | 4 |  | 送風機房、回風機房 |  | 1800x2100 | 2 | 含充氣室
3C-8 | 機房 | 設備層 | 回風機房 | 環控 | 2 |  | 45 |  | 10% |  | 5 | 4 |  | 空調箱機房、排風管道 |  | 1800x2100 | 2 | 含充氣室
3C-9 | 機房 | 設備層 | 送風機房 | 環控 | 2 |  | 60 |  | 10% |  | 5 | 4 |  | 空調箱機房、進氣井 |  | 1800x2100 | 2
3C-10 | 機房 | 設備層 | 排風機房 | 環控 | 2 |  | 50 |  | 10% |  | 5 | 4 |  | 排風管道 |  | 1800x2100 | 2 | 含充氣室
3C-11 | 機房 | 月台層 | 軌道區排氣機房 | 環控 | 2 | 35 |  |  | 10% |  | 5 | 4 |  | 排風管道(上下關係) |  | 1800x2100 | 2 | 含充氣室
3C-12 | 機房 | 設備層 | 隧道通風機房 | 環控 | 2 | 250 |  |  | 10% |  | 15 | 4 |  |  |  | 1800x2100 | 2 | 含充氣室
|  |  | 充氣室 | [14 empty] | 開孔應位於上/下行軌道之正上方
|  |  | 風機室 | [14 empty] | 與釋壓管道之間以消音箱區隔
|  |  | 釋壓管道區域 | [14 empty] | 與風機室之間以消音箱區隔
|  |  | 消音箱區域 | [14 empty] | 平面約6m*3m (不能阻斷風機室與釋壓管道之間的動線)
3C-13 | 機房 | 月台層 | 隧道空調箱機房 | 環控 | 2 |  | 24 |  | 10% |  | 4 | 4 |  |  |  | 1800x2100 | 2
3C-14 | 機房 | 地面層 | 釋壓井 | 環控 | 2 | 20 |  |  | 10% |  | 4 |  |  | 釋壓管道 |  |  |  | 井道斷面積約20m2、釋壓通風管道長度不大於60m
3C-15 | 機房 | 地面層 | 排氣井 | 環控 | 2 | 16 |  |  | 10% |  | 3 |  | 排風機房 | 排風管道 |  |  |  | 井道斷面積至少8m2、
3C-16 | 機房 | 地面層 | 進氣井 | 環控 | 2 | 16 |  |  | 10% |  | 3 |  | 送風機房 | 送風管道 |  |  |  | 井道斷面積至少8m2、
3C-17 | 機房 | 軌道層 | 釋壓旁通道 | 環控 | 2 | 55 |  |  | 10% | 6 | 6 | [6 empty] | 沿車行方向長度至少6m空間。(屬月台端末開放空間，寬度同月台，下方通常為集水坑。)
3C-18 | 機房 | 地面層 | 冷卻水塔場 | 環控 | 1 | 150 |  |  | 10% |  | 10 | 5